Tableau 1 : Caractéristiques bâtiment et chaudière – Ecole du Priou

| Cas | à la construction | actuel | après travaux | Extension Pré Nouvel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toiture | non isol | isol | isol | isol. |
| Vitrage | SV | SV | DV | DV |
| Déperdition (kW) | 88 | 55 | 47 | 54 |
| Surpuissance (%) | 29 | 105 | 20 | 20 |
| Puis. Chaudière (kW) | 113 | 113 | 56 | 65 |

Tableau 2 : caractéristiques bâtiment et chaudière – gr. scolaire Louis Armand

| Cas | construction | après travaux | Court terme |
| --- | --- | --- | --- |
| Toiture | non isol. | non isol. | Isol |
| Vitrage | SV | DV | DV |
| Déperdition (kW) | 273 | 241 | 197 |
| Surpuissance (%) | 53 | 20 | 20 |
| Puis. Chaudière (kW) | 418 | 290 | 236 |